## Отчет ЦТ
| Акт циклических испытаний клапана, позиция |  |  |  |  | установки
| Данные по объекту: |  | Краткая спецификация на клапан:
| Объект: |  | Позиция
| Цех: |  | Серийный номер
| Установка: |  | Модель клапана
Производитель
DN/PN (ANSI)
Позиционер
Соленоидный клапан
Концевой выключатель/датчик положения
Давление питания, bar
Привод (положение безопасности)
Модель привода
Движение хода клапана
Материал сальника
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ПОЗИЦИОНЕРА
| Время прямого хода, сек. | Результат теста полного хода
| Время обратного хода, сек. | Результат теста полного хода
Количество выполненных циклов
| Диапазон выполнения теста, % | Указывается выбранное значение ЦТ (по умолчанию либо введеный вручную)
Общее время теста, мин.
|  | Отклонение от заданного значения сигнала датчика линейных перемещений, % |  |  |  |  | Отклонение от заданного значения сигнала датчика положения позиционера, %
| Циклические испытания позиционера | среднее значение |  | максимальное значение |  | № цикла | среднее значение | максимальное значение | № цикла
Задание диапазона 1
Задание диапазона 2
Задание диапазона 3
Задание диапазона 4
Задание диапазона 5
Задание диапазона 6
Задание диапазона 7
Задание диапазона 8
Задание диапазона 9
Задание диапазона 10
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Дата
Разработано ООО "РДК Системс"
| Акт циклических испытаний клапана, позиция |  |  |  |  | установки
| Данные по объекту: |  | Краткая спецификация на клапан:
| Объект |  | Позиция
| Цех |  | Серийный номер
| Установка |  | Модель клапана
Производитель
DN/PN (ANSI)
Позиционер
Соленоидный клапан
Концевой выключатель/датчик положения
Давление питания, bar
Привод (положение безопасности)
Модель привода
Движение хода клапана
Материал сальника
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ СОЛЕНОИДА/КОНЦЕВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
| Время прямого хода, сек. | Результат теста полного хода
| Время обратного хода, сек. | Результат теста полного хода
Количество выполненных циклов
| Диапазон выполнения теста, % | Указывается выбранное значение ЦТ (по умолчанию либо введеный вручную)
Общее время теста, мин.
| Циклические испытания соленоидного клапана | Количество циклов |  | Количество включений |  |  | Количество выключений
Задание диапазона (0% хода)
Задание диапазона (100% хода)
| Циклические испытания концевого выключателя/датчика положения | Количество циклов |  | Количество срабатываний |  |  | Количество ошибок на срабатывание
Положение "О-3"
Положение "З-О"
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Дата
Разработано ООО "РДК Системс"

## Отчет
| Акт (расширенный отчет) о проведении диагностики клапана | [5 empty] | установки
| Данные по объекту: |  |  | Краткая спецификация на клапан:
| Объект: |  |  | Позиция
| Цех |  |  | Серийный номер
| Установка: |  |  | Модель клапана
Производитель
DN/PN (ANSI)
Позиционер
Соленоидный клапан
Концевой выключатель/датчик положения
Давление питания, bar
Привод (положение безопасности)
Модель привода
Движение хода клапана
Материал сальника
РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ
| Параметр измерения | Действительное значение: | Рекомендованное значение: |  |  | Примечание
| Динамическая ошибка (среднее значение, %) |  |  |  |  | среднее значение динамической ошибки соответствует рекомендованному
| Диапазон i/p преобразователя, бар |  | 0.2-1.0 |  |  | действительный диапазон i/p преобразователя соответствует рекомендованному
| Ход штока, мм Ход вала, град |  |  |  |  | действительный ход клапана соответствует рекомендованному
| Заданный диапазон пружин привода, бар |  |  |  |  | действительный диапазон пружин соответствует рекомендованному
Нижнее/верхнее значение давления в приводе, бар
| Коэффициент трения, % |  |  |  |  | коэффициент трения не превышает значение выработки ресурса сальника
Трение, среднее значение (N)
Усилие отрыва прямой/обратный ход (N)
| Зона посадки плунжер/седло* | без видимых дефектов
| Адаптация/детали адаптации позиционера* | удовлетворительно
| Состояние навесного оборудования* | удовлетворительно
| График трения хода клапана* | зоны повышенного трения отсутствуют
| Наличие течи по сальнику* | видимая течь не наблюдается
Время срабатывания прямого/обратного хода, сек
| Заключение*: |  |  |  | Рекомендуемый ЗИП*:
Работа клапана удовлетворительная. Ремонт клапана не требуется.
ДАТА:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
Разработано ООО "РДК Системс"
Диагностические графики клапана, поз.
график зависимости ход штока/управляющий сигнал мА
график зависимости ход штока/давление в приводе
график трения
Разработано ООО "РДК Системс"
ДАТА:

## ЗИП
сальниковое уплотнение (согласно исполнению)
плунжер (при необходимости)
диск/уплотнение диска
шар (при необходимости)
седло (при необходимости)
вал (при необходимости)
шток/сборка шток-плунжер/штифт (при необходимости)
комплект мягких уплотнений
кольцо внутреннее/внешнее втулки сальника (для Камфлекс)
втулка нижняя/втулка верхняя (для Камфлекс)
подшипник стойки привода (для Камфлекс)
прокладка крышка/корпус
прокладка корпус/клетка
комплект уплотнений/прокладок
прокладка седло/корпус
прокладка корпус/нижняя крышка
затвор Варипак (согласно номеру указанному в модели клапана)
втулка направляющая
втулка опорная
манжета/комплект манжет
клетка
комплект Metso модель ZX (cальниковое уплотнение (согласно исполнению); подшипник вала; кольцо подшипника (комплект - 2 кольцевых); плунжер; штифт; прокладка крышка/седло; прокладка седло/корпус; седло; шпилька седла)
комплект уплотений седла (согласно исполению)
мембрана привода
ремкомплект для привода
набор пружин привода (пружина привода)
ручной дублер
позиционер (при необходимости)
фильтр-регулятор
бустерное реле
клапан быстрого сброса
соленоидный клапан
запирающий клапан
игольчатый клапан
концевой выключатель/датчик положения
комплект адаптации/узел обратной связи
манометр

## Заключение
Работа клапана удовлетворительная. Ремонт клапана не требуется. | резкий отрыв плунжера от седла | деформация адаптации/элементов обратной связи | высокое трение в диапазоне 0-100% хода клапана | перечень неисправного навесного оборудования указан в "Рекомендуемый ЗИП"
Работа позиционера неудовлетворительная. Произвести ремонт/замену позиционера/запчастей позиционера, калибровку позиционера. Работа механической части неудовлетворительная. Произвести ревизию клапана: выполнить разборку, чистку, мойку внутренних деталей, проверка рабочей поверхности плунжер/седло/шар, проверка штока/вала (при необходимости заменить). Произвести замену сальниковой набивки, уплотнений. Произвести ревизию привода. После ремонта произвести настройку позиционера. | низкое значение зоны посадки плунжер/седло | деформация элементов обратной связи | высокое трение при выходе плунжера/диска из седла | некорректная работа позиционера (сбиты крайние точки)
Работа позиционера удовлетворительная. Работа механической части неудовлетворительная. Произвести ревизию клапана: выполнить разборку, чистку, мойку внутренних деталей, проверка рабочей поверхности плунжер/седло/шар, проверка штока/вала (при необходимости заменить). Произвести замену сальниковой набивки, уплотнений. Произвести ревизию привода. После ремонта произвести настройку позиционера. | зона посадки плунжер/седло отсутствует | люфты адаптации/обратной связи | высокое трение в диапазоне 0-50% хода клапана | некорректная работа позиционера (неккоректное отрабатывание заданной характеристики) | наблюдается видимая течь
Работа позиционера неудовлетворительная. Произвести ремонт/замену позиционера/запчастей, калибровку позиционера. Ремонт механической части не требуется. | высокое значение зоны посадки плунжер/седло |  | высокое трение в диапазоне 50-100% хода клапана | позиционер неработоспособен
Работа позиционера неудовлетворительная. Произвести калибровку позиционера. Ремонт механической части не требуется. |  |  | высокое трение в средней зоне хода клапана
Работа клапана удовлетворительная. Ремонт клапана не требуется. Рекомендуется подтянуть сальниковую набивку.
Работа клапана удовлетворительная. Ремонт клапана не требуется. Рекомендуется ограничить ход клапана с применением функции позиционера "open stop adj".