## Отчет ЦТ
| Акт (расширенный отчет) о проведении диагностики клапана |  |  | установки
| Данные по объекту: | Краткая спецификация на клапан:
| Объект: | Позиция
| Цех | Серийный номер
| Отделение/установка | Модель клапана
Производитель
DN/PN (ANSI)
Позиционер
Давление питания, bar
Привод (положение безопасности)
Модель привода
Движение хода клапана
Материал сальника
РЕЗУЛЬТАТ ЦИКЛИЧЕСКОГО ТЕСТА
Время прямого хода, сек.
Время обратного хода, сек.
Количество выполненных циклов
Диапазон выполнения теста, %
Общее время теста, сек.
ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАДАНИЯ ПОЗИЦИОНЕРА
Перемещение 0-100-0, %, время задержки 10 сек.
Перемещение 0-50-100-50-0, %, время задержки 10 сек.
Перемещение 0-25-50-75-100-75-50-25-0, %, время задержки 10 сек.
Переход с задержкой в положении 25%, 1 мин.
Переход с задержкой в положении 50%, 1 мин.
Переход с задержкой в положении 75%, 1 мин.
ДАТА:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
Разработано ООО "РДК Системс"

## Отчет
| Акт (расширенный отчет) о проведении диагностики клапана |  |  |  |  | установки
| Данные по объекту: |  |  | Краткая спецификация на клапан:
| Объект: |  |  | Позиция
| Цех |  |  | Серийный номер
| Отделение/установка |  |  | Модель клапана
Производитель
DN/PN (ANSI)
| Материал деталей: |  |  | Позиционер
| Корпус |  |  | Давление питания, bar
| Крышка |  |  | Привод (положение безопасности)
| Седло, CV/KV |  |  | Модель привода
| Шар |  |  | Движение хода клапана
| Диск |  |  | Материал сальника
Плунжер
Вал
Шток
Направляющая втулка
РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
| Параметр измерения | Действительное значение: | Рекомендованное значение: |  | Примечание
| Динамическая ошибка (среднее значение, %) |  |  |  | среднее значение динамической ошибки соответствует рекомендованному
| Диапазон i/p преобразователя, бар |  | 0.2-1.0 |  | действительный диапазон i/p преобразователя соответствует рекомендованному
| Ход штока, мм Ход вала, град |  |  |  | действительный ход клапана соответствует рекомендованному
| Заданный диапазон пружин привода, бар |  |  |  | действительный диапазон пружин соответствует рекомендованному
Нижнее/верхнее значение давления в приводе, бар
| Коэффициент трения, % |  |  |  | коэффициент трения не превышает значение выработки ресурса сальника
Трение, среднее значение (N)
Усилие отрыва прямой/обратный ход (N)
| Зона посадки плунжер/седло* | без видимых дефектов
| Адаптация/детали адаптации позиционера* | удовлетворительно
| Состояние навесного оборудования* | удовлетворительно
| График трения хода клапана* | зоны повышенного трения отсутствуют
| Наличие течи по сальнику* | видимая течь не наблюдается
Время срабатывания прямого/обратного хода, сек
| Заключение*: |  |  | Рекомендуемый ЗИП*:
Работа клапана удовлетворительная. Ремонт клапана не требуется.
ДАТА:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
Разработано ООО "РДК Системс"
Диагностические графики клапана, поз.
график зависимости ход штока/управляющий сигнал мА
график зависимости ход штока/давление в приводе
график трения
Разработано ООО "РДК Системс"
ДАТА:

## ЗИП
сальниковое уплотнение (согласно исполнению)
плунжер (при необходимости)
диск/уплотнение диска
шар (при необходимости)
седло (при необходимости)
вал (при необходимости)
шток/сборка шток-плунжер/штифт (при необходимости)
комплект мягких уплотнений
кольцо внутреннее/внешнее втулки сальника (для Камфлекс)
втулка нижняя/втулка верхняя (для Камфлекс)
подшипник стойки привода (для Камфлекс)
прокладка крышка/корпус
прокладка корпус/клетка
комплект уплотнений/прокладок
прокладка седло/корпус
прокладка корпус/нижняя крышка
затвор Варипак (согласно номеру указанному в модели клапана)
втулка направляющая
втулка опорная
манжета/комплект манжет
клетка
комплект Metso модель ZX (cальниковое уплотнение (согласно исполнению); подшипник вала; кольцо подшипника (комплект - 2 кольцевых); плунжер; штифт; прокладка крышка/седло; прокладка седло/корпус; седло; шпилька седла)
комплект уплотений седла (согласно исполению)
мембрана привода
ремкомплект для привода
набор пружин привода (пружина привода)
ручной дублер
позиционер (при необходимости)
фильтр-регулятор
бустерное реле
клапан быстрого сброса
соленоидный клапан
запирающий клапан
игольчатый клапан
концевой выключатель/датчик положения
комплект адаптации/узел обратной связи
манометр

## Заключение
Работа клапана удовлетворительная. Ремонт клапана не требуется. | резкий отрыв плунжера от седла | деформация адаптации/элементов обратной связи | высокое трение в диапазоне 0-100% хода клапана | перечень неисправного навесного оборудования указан в "Рекомендуемый ЗИП"
Работа позиционера неудовлетворительная. Произвести ремонт/замену позиционера/запчастей позиционера, калибровку позиционера. Работа механической части неудовлетворительная. Произвести ревизию клапана: выполнить разборку, чистку, мойку внутренних деталей, проверка рабочей поверхности плунжер/седло/шар, проверка штока/вала (при необходимости заменить). Произвести замену сальниковой набивки, уплотнений. Произвести ревизию привода. После ремонта произвести настройку позиционера. | низкое значение зоны посадки плунжер/седло | деформация элементов обратной связи | высокое трение при выходе плунжера/диска из седла | некорректная работа позиционера (сбиты крайние точки)
Работа позиционера удовлетворительная. Работа механической части неудовлетворительная. Произвести ревизию клапана: выполнить разборку, чистку, мойку внутренних деталей, проверка рабочей поверхности плунжер/седло/шар, проверка штока/вала (при необходимости заменить). Произвести замену сальниковой набивки, уплотнений. Произвести ревизию привода. После ремонта произвести настройку позиционера. | зона посадки плунжер/седло отсутствует | люфты адаптации/обратной связи | высокое трение в диапазоне 0-50% хода клапана | некорректная работа позиционера (неккоректное отрабатывание заданной характеристики) | наблюдается видимая течь
Работа позиционера неудовлетворительная. Произвести ремонт/замену позиционера/запчастей, калибровку позиционера. Ремонт механической части не требуется. | высокое значение зоны посадки плунжер/седло |  | высокое трение в диапазоне 50-100% хода клапана | позиционер неработоспособен
Работа позиционера неудовлетворительная. Произвести калибровку позиционера. Ремонт механической части не требуется. |  |  | высокое трение в средней зоне хода клапана
Работа клапана удовлетворительная. Ремонт клапана не требуется. Рекомендуется подтянуть сальниковую набивку.
Работа клапана удовлетворительная. Ремонт клапана не требуется. Рекомендуется ограничить ход клапана с применением функции позиционера "open stop adj".